温湿度监控系统

一、用途：系统温湿度监控,失控报警；

二 、系统需完成功能：

1）报警功能：对话框报警、声音报警、邮件报警、手机短信报警、电话语音报警、模块断电报警、模块不采集报警功能，每个报警功能可自由设置延时报警时间,短信报警连接医院网关；

2）可通过多种方式查询历史记录，如：设备编号、设备名称、标准温（湿）度、规格型号、起始时间及结束时间等；

3）具有报表功能，可以由用户自由选择时间点打印，也可导出为EXCEL表格存储；

4） 具有温度曲线的显示、绘制、打印功能，图形可以自由的进行缩放，并能反映相应点的温（湿）度值，能对失控温度进行标注；

5）可实现对不同楼层、不同房间冰箱、冰柜监控，按科室分权限管理；

三、温湿度采集器

1）采集器上有独立显示屏可以显示数据；

2）数据传输用WIFI传输；

3）温湿度传感器采用进口高精度传感器；。

4）传感器与数据传输密封一体，无外接电源，可以随时布署在不同区域；

5）传感器采集时间间隔可以单独设定，最小间隔时间可设定至1分钟，信息传输至服务器并报警总时间不得大于10分钟；

6）相对湿度监控范围0~100%RH，湿度相对误差±3%；

7）温湿度显示精度0.01;

8）防护等级IP68（防水、防尘、防震）；

9）内置高容量一次性耐低温锂电池，连续使用寿命≥2年；

10）信号传输距离可以达到≥200米；

11）温度可靠测量范围-200℃~150℃，温度相对误差±3%；

四、数据中转器

1）采用WIFI和有线方式；

2）支持GPRS网络，数据直接发送到云服务器，支持移动、联通2G；

3）直接内置SIM卡，即插即用；

4）支持同步上传数据到多个服务器，包括医院内网服务器；可定时上传采集器的数据，上传时间表可以单独设定；

5）存储容量：≥7000条，可扩容；

6）防护等级：IP54（防水、防尘、防震）；

7）内置电池，电源适配器：输入110/220V，输出5V/2A；工作温度：-30℃~75℃；接收灵敏度：-102dBm@38kbp；

8）可以同时接收和上传≥800个采集器的数据。

五、提供180个监控点。

六、服务

1）含5年相关的服务支持，包括短信报警费用、上网费用等。

2）保修期：质量保证期，系统硬件质保期2年，软件终身进行免费维护，免费提供2年采集器质量检定或校准服务。

2017-1-6